## ДУ
Этаж | Датчик | Физическое подключение | Инпут контроллера | Переменная | Группа | Статус | Примечание
ЦОКОЛЬ | ДУ01 | MU6 - 2 | MU1.9.1.6 | 2_15 | 0 heater | ок | УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ДАТЧИК Н2О
ЦОКОЛЬ | ДУ02 |  |  |  |  | линия ок, отключен | НЕ ЗАВЕДЕН НА КЛЕММУ. ПОДПИСАЛ, ОСТАВИЛ
ЦОКОЛЬ | ДУ03 | КМ1 | MU1.8.0.0 | 1_1 | 0 heater | линия ок, под замену датчика | УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ДАТЧИК Н2О
ЦОКОЛЬ | ДУ04 | MU2 - 2 | MU1.8.1.6 | 1_15 | 0 heater | линия ок, под замену датчика
ЦОКОЛЬ | ДУ05 |  |  |  |  | линия ок, отключен | НЕ ЗАВЕДЕН НА КЛЕММУ. ПОДПИСАЛ, ОСТАВИЛ
ЦОКОЛЬ | ДУ06 | MU2 - 3 | MU1.9.0.1 | 2_2 | 0 wc | подключил вместо унитаза, на воду не реагирует, только замыкание
ЦОКОЛЬ | ДУ07 | MU3 - 1 |  |  |  | линия ок, не подключен к контроллеру (на БКК приходит, нет провода 53 до бекхоффа)
ЦОКОЛЬ | ДУ08 | MU3 - 2 | MU1.9.0.2 | 2_3 | 0 wc | ок
ЦОКОЛЬ | ДУ09 | KM3 | MU1.8.0.2 | 1_3 | 0 wc | ок
ЦОКОЛЬ | ДУ10 | KM4 | MU1.8.0.3 | 1_4 | 0 wc | ок
ЦОКОЛЬ | ДУ11 | KM5 | MU1.8.0.4 | 1_5 | 0 wc | ок | УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ДАТЧИК Н2О
ЦОКОЛЬ | ДУ12 | KM6 | MU1.8.0.5 | 1_6 | 0 pool | ок | (был отброшен кабель 33 в щите) ДОЛГО "ВЫСЫХАЛ"
ЦОКОЛЬ | ДУ13 | KM7 | MU1.8.0.6 | 1_7 | 0 pool | ок
ЦОКОЛЬ | ДУ14 | KM8 | MU1.8.0.7 | 1_8 | 0 pool | ок
ЦОКОЛЬ | ДУ15 | KM9 | MU1.8.1.0 | 1_9 | 0 pool | ок
ЦОКОЛЬ | ДУ16 | KM10 | MU1.8.1.1 | 1_10 | 0 pool | ок
ЦОКОЛЬ | ДУ17 | KM11 | MU1.8.1.2 | 1_11 | 0 wc | ок
1 ЭТАЖ | ДУ18 | MU3 - 3 | MU1.9.0.3 | 2_4 | ~undefined~ | недоступен
1 ЭТАЖ | ДУ19 | MU3 - 4 | MU1.9.0.4 | 2_5 | ~undefined~ | не звонится (на плане указано, что повреждена линия)
1 ЭТАЖ | ДУ20 | MU4 - 1 | MU1.9.0.5 | 2_6 | ~undefined~ | недоступен
1 ЭТАЖ | ДУ21 | MU4 - 2 | MU1.9.0.6 | 2_7 | ~undefined~ | недоступен
1 ЭТАЖ | ДУ22 | MU4 - 3 | MU1.9.0.7 | 2_8 | ~undefined~ | недоступен
1 ЭТАЖ | ДУ23 | MU4 - 4 | MU1.9.1.0 | 2_9 | ~undefined~ | недоступен
1 ЭТАЖ | ДУ24 | КМ12 | MU1.8.1.3 | 1_12 | ~undefined~ | недоступен
1 ЭТАЖ | ДУ25 | MU5 - 1 | MU1.9.1.1 | 2_10 | ~undefined~ | недоступен
1 ЭТАЖ | ДУ26 | MU5 - 2 | MU1.9.1.2 | 2_11 | 1 floor | ок
1 ЭТАЖ | ДУ27 | MU5 - 3 | MU1.9.1.3 | 2_12 | ~undefined~ | ок
1 ЭТАЖ | ДУ28 | MU5 - 4 | MU1.9.1.4 | 2_13 | ~undefined~ | недоступен
2 ЭТАЖ | ДУ29 | MU6 - 1 | MU1.9.1.5 | 2_14 | 2 lib wc | ок (на плане указано, что он нестабилен)
2 ЭТАЖ | ДУ30 |  |  |  |  | недоступен, отключен
2 ЭТАЖ | ДУ31 | MU6 - 3 | MU1.9.1.7 | 2_16 | 2 lib wc | ок (на плане указано, что он нестабилен)
2 ЭТАЖ | ДУ32 | MU6 - 4 | MU1.9.2.0 | 2_17 | ~undefined~ | недоступен
2 ЭТАЖ | ДУ33 | MU7 - 1 | MU1.9.2.1 | 2_18 | 2 lv wc | линия ок, реагирует только на прямое замыкание
2 ЭТАЖ | ДУ34 | MU7 - 2 | MU1.9.2.2 | 2_19 | 2 lv wc | ок
2 ЭТАЖ | ДУ35 | MU7 - 3 | MU1.9.2.3 | 2_20 | 2 lv wc | ок
2 ЭТАЖ | ДУ36 | MU7 - 4 | MU1.9.2.4 | 2_21 | 2 children wc | ок
2 ЭТАЖ | ДУ37 | MU8 - 1 | MU1.9.2.5 | 2_22 | 2 children wc | ок
2 ЭТАЖ | ДУ38 | MU8 - 2 | MU1.9.2.6 | 2_23 | ~undefined~ | недоступен
2 ЭТАЖ | ДУ39 | КМ13 | MU1.8.1.4 | 1_13 | ~undefined~ | недоступен
ЦОКОЛЬ | ДУ40 щитовая | MU2 - 4 | MU1.9.0.0 | 2_1 | techrooms | ок | УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ДАТЧИК Н2О
ЦОКОЛЬ | ДУ41 серверная | MU2 - 1 | MU1.8.1.5 | 1_14 | techrooms | ок | УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ДАТЧИК Н2О, один раз залипал
| Кнопка К1 |  | MU1.9.3.2 | 2_27 | 0 pool 0 wc
| Кнопка К2 |  | MU1.9.3.3 | 2_28 | 1 floor
| Кнопка К3 |  | MU1.9.3.4 | 2_29 | 2 lib wc 2 lv wc
| Кнопка К4 |  | MU1.9.3.5 | 2_30 | ~undefined~
| Кнопка К5 |  | MU1.9.3.6 | 2_31 | ~undefined~
| РЕЛЕ 1 от AJAX | своб.кл. (после 50) | MU1.8.1.7 | 1_16 | 0 wc | POOL_0 – РЕЛЕ от AJAX
| РЕЛЕ 2 от AJAX | КМ2 (кл.29) | MU1.8.0.1 | 1_2 | 0 pool | POOL_1 – РЕЛЕ от AJAX
| РЕЛЕ 3 от AJAX | MU8 - 3 (кл.120) | MU1.9.2.7 | 2_24 | 1 floor | 1ST FLOOR – РЕЛЕ от AJAX
| РЕЛЕ 4 от AJAX | MU8 - 4 (кл.121) | MU1.9.3.0 | 2_25 | 2 lib wc | WC_LIB – РЕЛЕ от AJAX
| РЕЛЕ 5 от AJAX | кл.86 | MU1.9.3.7 | 2_32 | 2 children wc | WC_CHILDREN – РЕЛЕ от AJAX
| Кнопка на дверце ЩСЗП | BTN | MU1.9.3.1 | in_button

## ЩСЗП
ID | Device | Device info | Contact No | Connected cable ID |  |  | Info
MU1.1 | BC9050 | Power
MU1.2 | KL2794 | 4 ch output | 1 | 5 |  |  | Open Pool 0
MU1.2 | KL2794 | 4 ch output | 1 | 11 |  |  | Open Pool 0
MU1.2 | KL2794 | 4 ch output | 2 | 5 |  |  | Close Pool 0
MU1.2 | KL2794 | 4 ch output | 2 | 12 |  |  | Close Pool 0
MU1.2 | KL2794 | 4 ch output | 3 | 5 |  |  | Open Pool 1
MU1.2 | KL2794 | 4 ch output | 3 | 123 |  |  | Open Pool 1
MU1.2 | KL2794 | 4 ch output | 4 | 5 |  |  | Close Pool 1
MU1.2 | KL2794 | 4 ch output | 4 | 124 |  |  | Close Pool 1
MU1.3 | KL2794 | 4 ch output | 1 | 5 |  |  | Open WC Children
MU1.3 | KL2794 | 4 ch output | 1 | 13 |  |  | Open WC Children
MU1.3 | KL2794 | 4 ch output | 2 | 5 |  |  | Close WC Children
MU1.3 | KL2794 | 4 ch output | 2 | 14 |  |  | Close WC Children
MU1.3 | KL2794 | 4 ch output | 3 | 5 |  |  | Open WC2 Library
MU1.3 | KL2794 | 4 ch output | 3 | 125 |  |  | Open WC2 Library
MU1.3 | KL2794 | 4 ch output | 4 | 5 |  |  | Close WC2 Library
MU1.3 | KL2794 | 4 ch output | 4 | 126 |  |  | Close WC2 Library
MU1.4 | KL2794 | 4 ch output | 1 | 4 |  |  | Open 1
MU1.4 | KL2794 | 4 ch output | 1 | 15 |  |  | Open 1
MU1.4 | KL2794 | 4 ch output | 2 | red (24V) |  |  | DB LED 24V
MU1.4 | KL2794 | 4 ch output | 2 | 130 |  |  | DB LED 24V
MU1.4 | KL2794 | 4 ch output | 3 | 4 |  |  | Close 1
MU1.4 | KL2794 | 4 ch output | 3 | 127 |  |  | Close 1
MU1.4 | KL2794 | 4 ch output | 4
MU1.4 | KL2794 | 4 ch output | 4
MU1.6 | KL2641 | 2ch output | 1
MU1.6 | KL2641 | 2ch output | 2 | 16
MU1.6 | KL2641 | 2ch output | 3
MU1.6 | KL2641 | 2ch output | 4 | 128
MU1.7 | KL2641 | 2ch output | 1
MU1.7 | KL2641 | 2ch output | 2 | 17
MU1.7 | KL2641 | 2ch output | 3
MU1.7 | KL2641 | 2ch output | 4 | 129
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 24V | red (24V)
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 0 | 19
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 1 | 20
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 2 | 21
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 3 | 22
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 4 | 23
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 5 | 24
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 6 | 25
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 7 | 26
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 0V | black
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 24V | red (24V)
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 0 | 37
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 1 | 38
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 2 | 39
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 3 | 40
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 4 | 41
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 5 | 42
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 6 | 43
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 7
MU1.8 | KM1002-000 | 8ch input | 0V | black
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 24V | brown | brown | blue
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 0 | 52
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 1 | 44
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 2 | 54 | 51
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 3 | 55
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 4 | 56
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 5 | 57
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 6 | 58
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 7 | 59
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 0V | blue | black | blue
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 24V | black | black | blue
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 0 | 61
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 1 | 62
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 2 | 63 | 60
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 3 | 64
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 4 | 65
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 5 | 66
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 6 | 67
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 7 | 68
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 0V | red black | red | red black
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 24V | brown | brown | blue
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 0 | 70
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 1 | 71
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 2 | 72 | 69
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 3 | 73
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 4 | 74
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 5 | 75
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 6 | 76
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 7 | 77
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 0V | blue | black | blue
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 24V | black | black | blue
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 0 | 79
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 1 | 80 | 78 |  | BTN
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 2 | 81
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 3 | 82
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 4 | 83
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 5 | 84
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 6 | 85
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 7 | 86
MU1.9 | KM1004 | 16ch input | 0V | blue |  | blue
MU2 | БКК1-24 | Outputs | общ | 51
| БКК1-24 | Outputs | 1 | 42
| БКК1-24 | Outputs | 2 | 43
| БКК1-24 | Outputs | 3 | 44
| БКК1-24 | Outputs | 4 | 52
| БКК1-24 | Power | - | 8
| БКК1-24 | Power | + | 7
| БКК1-24 | Inputs | 1 | 88
| БКК1-24 | Inputs | 2 | 89
| БКК1-24 | Inputs | 3 | 90
| БКК1-24 | Inputs | 4 | 91
| БКК1-24 | Inputs | 0 | 92
MU3 | БКК1-24 | Outputs | общ | 51
| БКК1-24 | Outputs | 1
| БКК1-24 | Outputs | 2 | 54
| БКК1-24 | Outputs | 3 | 55
| БКК1-24 | Outputs | 4 | 56
| БКК1-24 | Power | - | 8
| БКК1-24 | Power | + | 7
| БКК1-24 | Inputs | 1 | 93
| БКК1-24 | Inputs | 2 | 94
| БКК1-24 | Inputs | 3 | 95
| БКК1-24 | Inputs | 4 | 96
| БКК1-24 | Inputs | 0 | 97
MU4 | БКК1-24 | Outputs | общ | 60
| БКК1-24 | Outputs | 1 | 57
| БКК1-24 | Outputs | 2 | 58
| БКК1-24 | Outputs | 3 | 59
| БКК1-24 | Outputs | 4 | 61
| БКК1-24 | Power | - | 8
| БКК1-24 | Power | + | 7
| БКК1-24 | Inputs | 1 | 98
| БКК1-24 | Inputs | 2 | 99
| БКК1-24 | Inputs | 3 | 100
| БКК1-24 | Inputs | 4 | 101
| БКК1-24 | Inputs | 0 | 102
MU5 | БКК1-24 | Outputs | общ | 60
| БКК1-24 | Outputs | 1 | 62
| БКК1-24 | Outputs | 2 | 63
| БКК1-24 | Outputs | 3 | 64
| БКК1-24 | Outputs | 4 | 65
| БКК1-24 | Power | - | 8
| БКК1-24 | Power | + | 7
| БКК1-24 | Inputs | 1 | 103
| БКК1-24 | Inputs | 2 | 104 |  |  | 1 эт клад
| БКК1-24 | Inputs | 3 | 105
| БКК1-24 | Inputs | 4 | 106
| БКК1-24 | Inputs | 0 | 107
MU6 | БКК1-24 | Outputs | общ | 69
| БКК1-24 | Outputs | 1 | 66
| БКК1-24 | Outputs | 2 | 67
| БКК1-24 | Outputs | 3 | 68
| БКК1-24 | Outputs | 4 | 70
| БКК1-24 | Power | - | 8
| БКК1-24 | Power | + | 7
| БКК1-24 | Inputs | 1 | 108
| БКК1-24 | Inputs | 2 | 109
| БКК1-24 | Inputs | 3 | 110
| БКК1-24 | Inputs | 4 | 111
| БКК1-24 | Inputs | 0 | 112
MU7 | БКК1-24 | Outputs | общ | 69
| БКК1-24 | Outputs | 1 | 71
| БКК1-24 | Outputs | 2 | 72
| БКК1-24 | Outputs | 3 | 73
| БКК1-24 | Outputs | 4 | 74
| БКК1-24 | Power | - | 8
| БКК1-24 | Power | + | 7
| БКК1-24 | Inputs | 1 | 113
| БКК1-24 | Inputs | 2 | 114
| БКК1-24 | Inputs | 3 | 115
| БКК1-24 | Inputs | 4 | 116
| БКК1-24 | Inputs | 0 | 117
MU8 | БКК1-24 | Outputs | общ | 78
| БКК1-24 | Outputs | 1 | 75
| БКК1-24 | Outputs | 2 | 76
| БКК1-24 | Outputs | 3 | 77
| БКК1-24 | Outputs | 4 | 79
| БКК1-24 | Power | - | 8
| БКК1-24 | Power | + | 7
| БКК1-24 | Inputs | 1 | 118
| БКК1-24 | Inputs | 2 | 119
| БКК1-24 | Inputs | 3 | 120
| БКК1-24 | Inputs | 4 | 121
| БКК1-24 | Inputs | 0 | 122
KM1 |  |  | 5 | 19
|  |  | 13 | 18
|  |  | 14 | 28
KM2 |  |  | 5 | 20
|  |  | 13 | 18
|  |  | 14 | 29
KM3 |  |  | 5 | 21
|  |  | 13 | 18
|  |  | 14 | 30
KM4 |  |  | 5 | 22
|  |  | 13 | 18
|  |  | 14 | 31
KM5 |  |  | 5 | 23
|  |  | 13 | 18
|  |  | 14 | 32
KM6 |  |  | 5 | 24
|  |  | 13 | 18
|  |  | 14 | 33
KM7 |  |  | 5 | 25
|  |  | 13 | 18
|  |  | 14 | 34
KM8 |  |  | 5 | 26
|  |  | 13 | 18
|  |  | 14 | 35
KM9 |  |  | 5 | 37
|  |  | 13 | 36
|  |  | 14 | 46
KM10 |  |  | 5 | 38
|  |  | 13 | 36
|  |  | 14 | 47
KM11 |  |  | 5 | 39
|  |  | 13 | 36
|  |  | 14 | 48
KM12 |  |  | 5 | 40
|  |  | 13 | 36
|  |  | 14 | 49
KM13 |  |  | 5 | 41
|  |  | 13 | 36
|  |  | 14 | 40
Wago |  |  | 1 | 36
|  |  | 2 | 18
|  |  | 3 | red/red black
Wago |  |  | 1 | 27/45
|  |  | 2 | 87
|  |  | 3 | red black
LED |  |  | X1 | 130
|  |  | X2 | 87
BTN |  |  | 13 | 132
|  |  | 14 | 131

## ДКК1-24
MU2
| < 900 Ohm ¦ 2.4 kOhm | СЕРВЕР | Усики активируются сразу
| < 9 kOhm ¦ 24 kOhm | КОРИД | Усики активируются сразу
| < 90 kOhm ¦ 240 kOhm | СУ РАКОВ | Усики работают, но не отключаются (нужен переброс или смена DIP) | при сработке воды на входе 3, активируется также вход 2
УСТ РЕЖИМ | < 430 kOhm ¦ 850 kOhm | ЩИТОВ | Усики не работают от воды
MU3
| < 900 Ohm ¦ 2.4 kOhm | ПОСТИР ХОЛ
| < 9 kOhm ¦ 24 kOhm | ПОСТИР РАКОВ
УСТ РЕЖИМ | < 90 kOhm ¦ 240 kOhm
< 430 kOhm ¦ 850 kOhm