## Лист1
LD UDP Response Packet from Beckhoff
PLACING | BYTE # | Bit # | VAR | DTYPE | SIZE, bit | READ / WRITE | Note
TITLE | 0 |  | Номер пакета (на который отвечаем) | INT | 16 | RW
| 2 |  | Код пакета: 1 - информационный пакет, 2 - подтверждение, 3 - ошибка принятия пакета | INT | 16 | R
| 4 |  | CRC данных | INT | 16 | RW
| 6 |  | Переменная (номер байта команды в сообщении DataPacket) | INT | 16 | R
| 8 |  | Новое значение | INT | 16 | R
LD UDP Control Packet to Beckhoff
PLACING | BYTE # | Bit # | VAR | DTYPE | SIZE, bit | READ / WRITE | Note
TITLE | 0 |  | Номер пакета | INT | 16 | RW
| 2 |  | пустое поле | INT | 16 | R
| 4 |  | CRC данных | INT | 16 | RW
| 6 |  | Переменная (номер байта команды в сообщении DataPacket) | INT | 16 | R
| 8 |  | Новое значение переменной | INT | 16 | R
LD UDP Data Packet from Beckhoff
PLACING | BYTE # | Bit # | VAR | DTYPE | SIZE, bit | READ / WRITE | Note
TITLE | 0 |  | пустое поле | INT | 16 | RW
| 2 |  | Код пакета: 1 - информационный пакет, 2 - подтверждение, 3 - ошибка принятия пакета | INT | 16 | R
| 4 |  | CRC | INT | 16 | RW
ЩРГ | 6 |  | Мощность сети вычисленная №1 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 8 |  | Мощность сети вычисленная №2 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 10 |  | Мощность сети вычисленная №3 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 12 |  | Мощность сети вычисленная №4 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 14 |  | Мощность сети вычисленная №5 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 16 |  | Напряжение сети вычисленное №1 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 18 |  | Напряжение сети вычисленное №2 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 20 |  | Напряжение сети вычисленное №3 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 22 |  | Напряжение сети вычисленное №4 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 24 |  | Напряжение сети вычисленное №5 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 26 |  | Ток сети вычисленный №1 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 28 |  | Ток сети вычисленный №2 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 30 |  | Ток сети вычисленный №3 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 32 |  | Ток сети вычисленный №4 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 34 |  | Ток сети вычисленный №5 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 36 |  | Освещение Гаража. Группа 1 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 38 |  | Освещение Гаража. Группа 2 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 40 |  | Освещение Гаража. Группа 3 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 42 |  | Освещение Гаража. Группа 4 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 44 |  | Освещение Гаража. Группа 5 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 46 |  | Освещение Гаража. Группа 6 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 48 |  | Освещение Гаража. Группа 7 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 50 |  | Освещение Гаража. Группа 8 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 52 |  | Освещение Гаража. Группа 9 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 54 |  | Освещение Гаража. Группа 10 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 56 |  | Освещение Гаража. Группа 11 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 58 |  | Освещение Гаража. Группа 12 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 60 |  | Освещение Гаража. Группа 13 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 62 |  | Освещение Гаража. Группа 14 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 64 |  | Освещение Гаража. Группа 15 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 66 |  | Освещение Гаража. Группа 16 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 68 |  | Освещение Гаража. Группа 17 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 70 |  | Освещение Гаража. Группа 18 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 72 |  | Освещение Гаража. Группа 19 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 74 |  | Освещение Гаража. Группа 20 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 76 |  | Освещение Гаража. Группа 21 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 78 |  | Освещение Гаража. Группа 22 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 80 |  | Освещение Гаража. Группа 23 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 82 |  | Освещение Гаража. Группа 24 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 84 |  | Освещение Гаража. Группа 25 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 86 |  | Освещение Гаража. Группа 26 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 88 |  | Освещение Гаража. Группа 27 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 90 |  | Освещение Гаража. Группа 28 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 92 |  | Освещение Гаража. Группа 29 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 94 |  | ВРУ. Мощность устройства 1 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 96 |  | ВРУ. Мощность устройства 2 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 98 |  | ВРУ. Мощность устройства 3 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 100 |  | ВРУ. Мощность устройства 4 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 102 |  | ВРУ. Мощность устройства 5 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 104 |  | ВРУ. Мощность устройства 6 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 106 |  | ВРУ. Мощность устройства 7 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 108 |  | ВРУ. Мощность устройства 8 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 110 |  | ВРУ. Мощность устройства 9 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 112 |  | ВРУ. Мощность устройства 10 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 114 |  | ВРУ. Мощность устройства 11 | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 116 |  | ВРУ. Уставка предельной мощности | INT | 16 | R | INT_TO_REAL *1/1000
| 118 |  | ВРУ. Текущее положение свитча (№ устройства) | INT | 16 | R
| 120 |  | ВРУ. Состояние устройства 1 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 122 |  | ВРУ. Состояние устройства 2 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 124 |  | ВРУ. Состояние устройства 3 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 126 |  | ВРУ. Состояние устройства 4 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 128 |  | ВРУ. Состояние устройства 5 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 130 |  | ВРУ. Состояние устройства 6 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 132 |  | ВРУ. Состояние устройства 7 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 134 |  | ВРУ. Состояние устройства 8 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 136 |  | ВРУ. Состояние устройства 9 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 138 |  | ВРУ. Состояние устройства 10 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 140 |  | ВРУ. Состояние устройства 11 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 142 |  | Флаг активации алгоритма ВРУ "POWER OFF TEST" | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 144 |  | Флаг активации отправки результатов алгоритма ВРУ по EIB | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
ЩАВ | 146 |  | Сигнал о включении Дизельной Генераторной Установки | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 148 |  | Состояние вытяжного вентилятора В-1 (ДГУ) | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 150 |  | Состояние вытяжного вентилятора В-2 (гараж) | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 152 |  | Состояние вытяжного вентилятора В-3 (санузел Николая) | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 154 |  | Производительность вытяжного вентилятора В-1 (ДГУ) | INT | 16 | RW | 0...32767
| 156 |  | Производительность вытяжного вентилятора В-2 (гараж) | INT | 16 | RW | 0...32767
| 158 |  | Содержание СО2 в воздухе гараже | INT | 16 | R
ЩНОГ | 160 | 1 | Сигнал срабатывания датчика движения DD1_2 (въезд в гараж) | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 162 | 2 | Сигнал срабатывания датчика движения DD3 (щитовая, котельная, ДГУ) | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 164 | 3 | Сигнал срабатывания датчика освещенности DO1 (крыша пригаражной постройки) | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 166 | 4 | Ландшафтное освещение. Гараж. Над въездом | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 168 | 5 | Ландшафтное освещение. Над дверьми в щитовую, котельную, ДГУ | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 170 | 6 | Ландшафтное освещение. Дорожка возле входа на участок | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 172 | 7 | Ландшафтное освещение. Гараж. Люминесцентная лампа над въездом | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 174 | 8 | Ландшафтное освещение. Ворота | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 176 | 9 | Ландшафтное освещение. Столбики вдоль пруда | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 178 | 10 | Ландшафтное освещение. Круглые вдоль пруда | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 180 | 11 | Ландшафтное освещение. Курган | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 182 | 12 | Ландшафтное освещение. Внутренний дворик | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 184 | 13 | Ландшафтное освещение. Перед охраной в земле | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 186 | 14 | Ландшафтное освещение. Елка | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 188 | 15 | Ландшафтное освещение. Подсветка пруда | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 190 | 16 | N/A !@#$%^&* | INT | 16
| 192 | 17 | N/A !@#$%^&* | INT | 16
| 194 | 18 | Сигнал с клавиши включения подсветки гаража в комнате охраны | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 196 | 19 | Сигнал с клавиши ручного вкл./выкл. ландшафтного освещения в комнате охраны | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
ЩСЗП | 198 |  | Сигнал с датчика протечки 1_1 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 200 |  | Сигнал с датчика протечки 1_2 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 202 |  | Сигнал с датчика протечки 1_3 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 204 |  | Сигнал с датчика протечки 1_4 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 206 |  | Сигнал с датчика протечки 1_5 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 208 |  | Сигнал с датчика протечки 1_6 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 210 |  | Сигнал с датчика протечки 1_7 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 212 |  | Сигнал с датчика протечки 1_8 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 214 |  | Сигнал с датчика протечки 1_9 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 216 |  | Сигнал с датчика протечки 1_10 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 218 |  | Сигнал с датчика протечки 1_11 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 220 |  | Сигнал с датчика протечки 1_12 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 222 |  | Сигнал с датчика протечки 1_13 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 224 |  | Сигнал с датчика протечки 1_14 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 226 |  | Сигнал с датчика протечки 1_15 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 228 |  | Сигнал с датчика протечки 1_16 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 230 |  | Сигнал с датчика протечки 2_1 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 232 |  | Сигнал с датчика протечки 2_2 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 234 |  | Сигнал с датчика протечки 2_3 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 236 |  | Сигнал с датчика протечки 2_4 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 238 |  | Сигнал с датчика протечки 2_5 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 240 |  | Сигнал с датчика протечки 2_6 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 242 |  | Сигнал с датчика протечки 2_7 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 244 |  | Сигнал с датчика протечки 2_8 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 246 |  | Сигнал с датчика протечки 2_9 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 248 |  | Сигнал с датчика протечки 2_10 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 250 |  | Сигнал с датчика протечки 2_11 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 252 |  | Сигнал с датчика протечки 2_12 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 254 |  | Сигнал с датчика протечки 2_13 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 256 |  | Сигнал с датчика протечки 2_14 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 258 |  | Сигнал с датчика протечки 2_15 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 260 |  | Сигнал с датчика протечки 2_16 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 262 |  | Сигнал с датчика протечки 2_17 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 264 |  | Сигнал с датчика протечки 2_18 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 266 |  | Сигнал с датчика протечки 2_19 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 268 |  | Сигнал с датчика протечки 2_20 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 270 |  | Сигнал с датчика протечки 2_21 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 272 |  | Сигнал с датчика протечки 2_22 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 274 |  | Сигнал с датчика протечки 2_23 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 276 |  | Сигнал с датчика протечки 2_24 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 278 |  | Сигнал с датчика протечки 2_25 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 280 |  | Сигнал с датчика протечки 2_26 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 282 |  | Сигнал с датчика протечки 2_27 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 284 |  | Сигнал с датчика протечки 2_28 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 286 |  | Сигнал с датчика протечки 2_29 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 288 |  | Сигнал с датчика протечки 2_30 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 290 |  | Сигнал с датчика протечки 2_31 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 292 |  | Сигнал с датчика протечки 2_32 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 294 |  | Группа датчиков 0 бассейн | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 296 |  | Группа датчиков 0 санузел | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 298 |  | Группа датчиков 1 | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 300 |  | Группа датчиков 2 библиотека санузел | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 302 |  | Группа датчиков 2 санузел | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 304 |  | Группа датчиков 2 детский санузел | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 306 |  | Открыть клапан бассейн 0 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 308 |  | Открыть клапан бассейн 1 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 310 |  | Открыть клапан 1 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 312 |  | Открыть клапан 2 библиотека | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 314 |  | Открыть клапан детский санузел | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 316 |  | Закрыть клапан бассейн 0 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 318 |  | Закрыть клапан бассейн 1 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 320 |  | Закрыть клапан 1 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 322 |  | Закрыть клапан 2 библиотека | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 324 |  | Закрыть клапан детский санузел | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 326 |  | Аварийный сигнал | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 328 |  | Сброс аварийного сигнала | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 330 |  | Группа датчиков 0 тепловой пункт | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 332 |  | Группа датчиков недоступных/неисправных | INT | 16 | R | INT_TO_BOOL
| 334 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_1 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 336 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_2 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 338 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_3 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 340 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_4 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 342 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_5 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 344 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_6 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 346 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_7 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 348 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_8 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 350 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_9 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 352 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_10 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 354 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_11 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 356 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_12 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 358 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_13 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 360 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_14 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 362 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_15 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 364 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 1_16 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 366 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_1 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 368 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_2 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 370 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_3 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 372 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_4 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 374 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_5 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 376 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_6 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 378 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_7 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 380 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_8 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 382 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_9 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 384 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_10 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 386 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_11 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 388 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_12 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 390 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_13 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 392 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_14 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 394 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_15 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 396 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_16 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 398 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_17 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 400 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_18 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 402 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_19 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 404 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_20 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 406 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_21 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 408 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_22 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 410 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_23 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 412 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_24 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 414 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_25 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 416 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_26 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 418 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_27 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 420 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_28 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 422 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_29 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 424 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_30 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 426 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_31 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL
| 428 |  | Игнорировать срабатывание по датчику 2_32 | INT | 16 | RW | INT_TO_BOOL